Załącznik nr 2 – formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wartość netto* Podatek VAT** Wartość brutto** 1 2 3 4 5

Zasilacz awaryjny UPS musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: Opis parametrów zasilacza awaryjnego UPS: Fabrycznie nowy, Moc 80kVA/72kW, Czas podtrzymania: czas autonomicznej pracy minimum 8 minut przy obciążeniu 80kVA/72kW, Projektowa żywotność baterii: minimum 8 lat (wg EURO BAT), Technologia true on-line (zgodność z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy VFI-SS-111), Możliwość pracy równoległej, Napięcie wejściowe 3x400V + N(+/- 15%), Wejściowy współczynnik mocy 0,99, Częstotliwość wejściowa 50 Hz (+/- 5%), Częstotliwość wyjściowa 50 Hz (+/- 1%), Prostownik IGBT, Napięcie wyjściowe 3x380/400/415V + N(+/- 1%), Stabilność napięcia wyjściowego statyczna +/- 1 % Sprawność co najmniej 92%, Wyjściowy współczynnik mocy co najmniej 0,9 Praca urządzenia z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz w zakresie 0-100% obciążenia, Funkcja umożliwiająca zabezpieczenie prawidłowego uruchomienia systemu zasilania gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stanów przejściowych), Panel sterowania z wyświetlaczem LCD – pełna diagnostyka UPS (w tym rejestr zdarzeń), System ładowania i kontroli baterii wykorzystujący zaawansowane zarządzanie akumulatorami w celu zwiększenia ich żywotności oraz optymalizacji czasu i energii doładowania, Możliwość wymiany baterii podczas pracy UPS-u, Typ akumulatorów kwasowo – ołowiowe VRLA, Komunikacja RS232/karta sieciowa LAN + gniazda na opcjonalne karty, Adapter SNMP, Interfejs przekaźnikowy bezpotencjałowych, Wbudowany By-Pass elektroniczny i ręczny, Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania urządzenia Zewnętrzny By – Pass serwisowy Wyłącznik bezpieczeństwa Spełnienie: - norm bezpieczeństwa EN 62040-1, EN 62040-2 - standardu budowy urządzenia EN 62040-3, EN LV 2006/95/CE - kompatybilności elektromagnetycznej – emisja zgodna z normą EN 62040-2. Parametry techniczne oferowanego urządzenia są: zgodne / niezgodne*** z wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ ***Odpowiednio skreśkić Wszystkie pozycje w kolumnie 1 określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc określenie „niezgodne” będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). 1 kpl.

*wpisują Wykonawcy zagraniczni i krajowi

**wpisują  tylko Wykonawcy krajowi

……………………………………………………….                                                                                                                …………………………………………………………

Miejscowość i data		               Podpis  i pieczątka Wykonawcy