## (pieczątka Wykonawcy)

## Formularz – opis przedmiotu zamówienia

do postępowania o zamówienie publiczne na:

Zakup serwerów na potrzeby projektu „Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 komplet.

- CHARAKTERYSTYKA MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Definicje którymi Zamawiający posługuje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

  - Infrastruktura – pod tym pojęciem Zamawiający ma na myśli wszystkie fizyczne komponenty, niezbędne oprogramowanie wraz z licencjami, szafę serwerową, stanowiącą całość rozwiązania informatycznego dla realizacji celów w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)"

  - Obudowa (chassis) – podzespół do którego montowane są: fizyczne serwery, podzespoły pasywne i aktywne oraz pozostałe elementy (hardware) konieczne do pracy infrastruktury.

  - Serwery kasetowe – fizyczne serwery montowane w obudowę.

  - Urządzenia – pozostały sprzęt aktywny stanowiący wyposażenie obudowy i/lub dostarczony jako odrębny podzespół wymagający nadmiarowego zasilania.

  - Nadmiarowe zasilanie – fizyczne rozwiązanie polegające na dostarczeniu co najmniej dwóch niezależnych od siebie źródeł energii elektrycznej podłączonych w taki sposób aby awaria jednego ze źródeł zasilania nie powodowała przerwy w pracy zasilanego urządzenia.

- WYMAGANIA OGÓLNE DLA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

- Zaoferowana infrastruktura musi składać się z co najmniej: 1 obudowy (chassis) wyposażonej w 8 serwerów kasetowych dostarczonych w szafie przemysłowej. Całość dostarczonej infrastruktury musi być wyposażona i skonfigurowana zgodnie z poniższymi wymogami SIWZ.

- Równocześnie dostarczona infrastruktura musi umożliwić uruchomienie co najmniej 14 niezależnych serwerów kasetowych bez potrzeby rozbudowy o jakiekolwiek elementy w tym obudowy (chassis), wentylatory, zasilacze, przełączniki, wkładki, okablowanie i licencje oraz być objęta całościową gwarancję na infrastrukturę.

- Każdy pojedynczy serwer kasetowy oraz urządzenie opisane w specyfikacji SIWZ, w zaoferowanej infrastrukturze, musi posiadać możliwość niezależnego zatrzymania i wymontowania (np. w celach wymiany) z zachowaniem ciągłości pracy infrastruktury.

- Dostarczona infrastruktura musi być oryginalna, fabrycznie nowa, nigdy nie używana, zgodna z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w SIWZ, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2014 r. Zamawiający wymaga, aby infrastruktura była rozpakowana i uruchomiona przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu instalacji. Miejscem instalacji będzie jeden z budynków zamawiającego zlokalizowany na terenie Kampusu Oliwa w Gdańsku.

- Zamawiający wymaga dostarczenia listy numerów fabrycznych wszystkich elementów fizycznych infrastruktury w formie papierowej oraz elektronicznej umożliwiającej import i edycję poszczególnych numerów  w arkuszu kalkulacyjnym.

- Całość dostarczanej infrastruktury musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski – w momencie dostawy należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta.

- Ze względu na złożoność konfiguracji, potrzebę skalowalności i niezawodności urządzeń, elementy z których zbudowane są: obudowa (chassis) (dot. tabeli 1) i serwery kasetowe (dot. tabel 2, 3, 4, 5, 6) oraz szafa przemysłowa muszą być produktami jednego producenta lub być przez niego certyfikowane bądź wskazane do instalacji (wymagane oświadczenie producenta dołączone przy dostawie sprzętu).

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (dopuszcza się wydruki ze stron producenta w języku angielskim).

- Całość dostarczonej infrastruktury musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta w okresie wymaganym w SIWZ – wraz z dostawą należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora wraz z wypełnionymi i oryginalnymi kartami gwarancyjnymi. Lista punktów serwisowych musi być dostarczona wraz z infrastrukturą.

- Serwis sprzętu musi być realizowany przez Autoryzowany Serwis producenta lub każdy inny serwis nie powodujący utraty gwarancji w miejscu instalacji infrastruktury.

- Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie  oznaczenie. W przypadku braku oznaczenia Zamawiający  dopuści potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w  tym zgodności z  dyrektywą RoHS Unii europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

- Producent urządzeń musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (wymagane oświadczenie producenta dołączone przy dostawie sprzętu).

- Firma serwisująca musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta (wymagane oświadczenie producenta dołączone przy dostawie urządzeń).

- WARUNKI GWARANCJI I USŁUG SERWISOWYCH ŚWIADCZONYCH W RAMACH GWARANCJI ORAZ WARUNKI WSPARCIA TECHNICZNEGO

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii musi wynosić maksymalnie 1 dzień roboczy, a naprawa maksymalnie 5 dni roboczych.

- Wszystkie naprawy sprzętu będą się odbywać u Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu.

- W przypadku, gdyby usunięcie uszkodzenia wymagało dłuższego okresu czasu, bądź naprawa musi się odbyć poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca lub firma serwisująca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

- Zamawiający wymaga, aby w czasie obowiązywania gwarancji istniało wsparcie techniczne umożliwiające weryfikację w zakresie: konfiguracji sprzętowej serwerów, w tym model i typ dysków twardych, model procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Jednorazowy kontakt nie może przekraczać ceny jednego impulsu telefonicznego u krajowych operatorów telekomunikacyjnych np.: (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności, np.0-800/0-801) lub musi być świadczona w oparciu o oprogramowanie do monitorowania pracy infrastruktury ze zwrotnym kontaktem działu wsparcia technicznego producenta. W przypadku dostarczenia oprogramowania monitorującego Wykonawca ma dostarczyć wszystkie niezbędne licencje konieczne do realizacji powyższej funkcjonalności.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego sprzętu wraz z dołączonym oprogramowaniem nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej w momencie dostarczenia infrastruktury objętej SIWZ. Wersje oprogramowania musza zapewniać współpracę wszystkich elementów infrastruktury.

- Oprogramowanie wchodzące w skład infrastruktury musi być w języku polskim lub angielskim.

- W czasie trwania gwarancji wymagany jest bezpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych, nowych wersji dołączonego oprogramowania (w chwili jego wydania) i narzędzi diagnostycznych.

- W czasie trwania gwarancji wymagana jest możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanych elementów infrastruktury do najnowszych certyfikowanych wersji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta (w momencie dostawy należy podać adres strony internetowej producenta).

- Terminy gwarancji, opieki technicznej i wsparcia producenta dla poszczególnych komponentów infrastruktury:

| Lp. | Komponent | Minimalny termin gwarancji (w miesiącach) | Minimalny termin bezpłatnej opieki i wsparcie producenta (w miesiącach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa serwerów kasetowych (chassis)- tabela 1 | 60 | x |
| 2. | Serwer kasetowy A - tabela 2 | 60 | x |
| 3. | Serwer kasetowy B - tabela 3 i tabela 6 | 60 | x |
| 4. | Serwery kasetowe C - tabela 4 i tabela 6 | 60 | x |
| 5. | Serwery kasetowe D - tabela 5 i tabela 6 | 60 | x |
| 6. | Szafa montażowa - tabela 7 | 60 | x |
| 7. | Oprogramowanie wraz z licencjami do wirtualizacji - tabela 8 | x | 60 |

TABELA 1 -  OBUDOWA SERWERÓW KASETOWYCH - 1 KOMPLET

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Urządzenia wykorzystywane będą na potrzeby wdrażanego* systemu informatycznego w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)" Urządzenie są przeznaczone do realizacji zadań w ramach ww. projektu i stanowić będą wyposażenie serwerowni Centrum Informatycznego UG. * http://model.ug.edu.pl/ | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | CECHY FIZYCZNE |
| II.1 | Typ obudowy: Do montażu w szafie przemysłowej typu RACK 19”. Liczba zamontowanych serwerów w momencie dostawy - osiem sztuk w tym: minimum siedem serwerów zawierających układy dwu-procesorowe i jeden serwer jednoprocesorowy. Możliwość rozbudowy do co najmniej czternastu niezależnych serwerów kasetowych wyposażonych w dwa procesory co najmniej ośmio-rdzeniowe oraz nie mniej niż 256GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 na każdy serwer. Możliwość instalacji rozwiązania spełniającego funkcjonalność przestrzeni dyskowej udostępnianej co najmniej jednemu, dowolnie wskazanemu serwerowi | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III. | KOMUNIKACJA - architektura I/O, sposób wyprowadzeń sygnałów LAN, FC, IB, opis wbudowanych przełączników i modułów zarządzania |
| III.1 | W ramach jednej obudowy wymagane jest: minimum 8 wnęk do instalacji modułów komunikacyjnych typu: przełącznik LAN 10 Gbit/s, przełącznik FC 8 Gbit/s, FDR InfiniBand 56 Gbit/s lub minimum 6 wnęk do instalacji modułów komunikacyjnych typu: przełącznik LAN 10 Gbit/s, FC 8 Gbit/s, FC pass-thru, FDR InfiniBand 56 Gbit/s i minimum dodatkowych dwóch wnęk do urządzeń takich jak: karty zarządzające, KVM itp. Mid-plane w postaci szybkiej magistrali pośredniej z co najmniej trzema nadmiarowymi strukturami przełączającymi sygnały komunikacyjne lub rozwiązanie polegające na nadmiarowym przełączaniu sygnałów komunikacyjnych wewnątrz obudowy. Wymagane wyprowadzenia co najmniej 2 fizycznych kanałów 10 Gbit/s Ethernet i 2 fizycznych kanałów 8 Gbit/s Fibre Channel dla każdego serwera kasetowego do przełączników. Wsparcie dla wirtualizacji I/O w oferowanej infrastrukturze bez potrzeby dokupowania elementów sprzętowych bądź dodatkowych licencji. Szyfrowana konsola zarządzania – SSH v2, SSL v3, TLS. W pełni integrowany i zarządzany przez moduł zarządzający obudowy (chassis). Zdublowany układ firmware oraz możliwość zapisu minimum 2 konfiguracji własnych. Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów z obudowy (chassis): co najmniej dwa nadmiarowe przełączniki 10Gb Ethernet spełniające następujące wymagania: Minimum 8 zewnętrznych interfejsów 10Gbit/s w standardzie SFP+ (wsparcie dla wkładek SMF LC) wraz z ośmioma wkładkami typu 10Gbit/s Single-Mode-Fibre SFP+ każdy. Moduły SFP+ muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem, nie dopuszczalne jest generowanie przez ten moduł jakichkolwiek błędów. Dopuszcza się dostarczenie modułów optycznych innego producenta niż przełączniki pod warunkiem spełnienia powyższego zapisu. Wsparcie dla IPv6, wsparcie dla agregacji linków (wsparcie protokołów LACP), port mirroring, port backup, wsparcie protokołów LLDP, wsparcie dla load balancing, wsparcie dla VLAN (protokół/port/MAC/IP). Przełączniki muszą wspierać protokół Spanning Tree (STP) lub posiadać inne rozwiązanie zabezpieczające przed pojawianiem i tworzeniem się pętli pozwalające na współpracę z przełącznikami na których uruchomiony jest STP. Co najmniej dwa nadmiarowe przełączniki FC 8 Gbit/s. spełniające minimalne wymagania: Minimum 8 zewnętrznych interfejsów 8Gbit/s FC w standardzie SFP+ wraz z sześcioma wkładkami FC typu 8Gbit/s Multi-Mode-Fibre SFP+ każdy. Moduły SFP+ muszą być w pełni kompatybilne z przełącznikiem, nie dopuszczalne jest generowanie przez ten moduł jakichkolwiek błędów. Dopuszcza się dostarczenie modułów optycznych innego producenta niż przełączniki pod warunkiem spełnienia powyższego zapisu. Przełączniki FC dostarczone wraz z licencjami umożliwiającymi równoczesne wykorzystanie niezbędnej liczby portów. Jeśli przełącznik umożliwia rozbudowę ma to być realizowane poprzez zakup licencji bez potrzeby wymiany elementów sprzętowych. Dostarczone wraz z licencją na funkcjonalność ISL Trunking. Dostarczoną infrastrukturę należy podłączyć do istniejących przełączników FC z wykorzystaniem funkcjonalności ISL Trunking, wykorzystywanej w obecnej infrastrukturze Zamawiającego w celu zwielokrotnienia przepustowości z zachowaniem wysokiej dostępności łącza. Łącze należy zestawić tak aby uzyskać przepustowość co najmniej 16 Gbit/s przy wykorzystaniu ww. technologii. Zamawiający dopuszcza uzyskanie ww. funkcjonalności metodą dodatkowych licencji do przełączników lub dodatkowym urządzeniem (np. przełącznikiem). W przypadku rozwiązania opartego o metodę sprzętową Zamawiający wymaga aby te rozwiązanie było zdublowane i posiadało nadmiarowe zasilanie w celu zapewnienia wysokiej niezawodności. Dostarczony wraz z licencją na funkcjonalność Full Fabric lub z licencją umożliwiającą dołączenie każdego z modułów do oddzielnej Fabric i umożliwiające równoczesne zarządzanie grupami switchy w zakresie: min.: konfiguracja, aktualizacja firmware. | pkt.1) Należy opisać: sposób wykonania wnęk komunikacyjnych: pkt.2) Należy opisać: sposób wykonania : pkt.8.1) Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… pkt.8.2) Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… pkt. 1-8) Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | zarządzenie obudową – opis cech funcjonalnych |
| IV.1 | Wymaga się, aby dostarczone rozwiązanie było wyposażone w dwie nadmiarowe karty zarządzające (tzw. moduł zarządzający) umożliwiające/wyposażone w: pełną administracją chassis za pośrednictwem interfejsu Web, dedykowany port serwisowy LAN RJ-45 dla każdej karty zarządzającej, funkcję KVM realizowaną dla każdego z serwerów, dwa porty zarządzające zgodne z warstwą 2+ o prędkości 1Gbit/s. lub 1 port 1Gbit/ wraz z dodatkowym dowolnym sprzętowym portem dla lokalnej konsoli, wsparcie dla LDAP i ADS. Możliwość weryfikacji zużycia energii całego chassis, raportów utylizacji i zużycia energii przez pojedyncze serwery kasetowe jak i całą obudowę w czasie trwania gwarancji. W momencie dostawy obudowa (chassis) musi zawierać technologię umożliwiającą bez konieczności rozbudowy o dodatkowe elementy sprzętowe i oprogramowanie wirtualizację zasobów I/O dla całej obudowy. Opisana funkcjonalność musi dotyczyć co najmniej: wirtualizacji adresacji WWN dla FC; MAC i IP dla Ethernet i dotyczyć wszystkich serwerów zainstalowanych w obudowie. Dostarczona infrastruktura powinna pracować bez przerw czy obniżenia wydajności serwerów nawet w przypadku uszkodzenia obydwu modułów zarządzających Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać zdalne mapowanie napędów optycznych CD/DVD oraz FDD lub obrazów (ISO/IMG) tychże nośników niezależnie dla każdego z zainstalowanych w obudowie serwerów kasetowych na poziomie sprzętowym. Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać zdalne przekierowanie konsoli graficznej każdego z zainstalowanych w obudowie serwerów na poziomie sprzętowym wraz z emulacją myszy i klawiatury (niezależnie od typu zainstalowanego OS), połączenie musi być szyfrowane SSL/SSH. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Dostęp do interfejsu zarządzania - zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowa, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej. | pkt.1.4) Należy opisać: sposób wykonania portów zarządzających: Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | ZASILANIE I CHŁODZENIE |
| V.1 | Nadmiarowe zasilacze o konstrukcji modularnej z funkcją auto-restart i możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco tj. w trakcie pracy bez wpływu na działanie całej infrastruktury. Zasilanie typu hot-swap oraz redundancja co najmniej typu N+1. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). Obudowa powinna umożliwiać optymalizowanie obciążenia zainstalowanych zasilaczy celem osiągnięcia maksymalnej sprawności pracy zasilaczy i minimalizacji zużycia energii - stan i parametry pracy muszą być monitorowane zdalnie ( przez kartę zarządzającą) i lokalnie (panel LCD/LED). System chłodzenia wyposażony w nadmiarowe chłodzenie z możliwością wymiany każdego wentylatora w trakcie pracy i posiadające wizualną sygnalizacją stanu pracy (poprawna praca/awaria). | Należy : spełnia/nie spełnia* |
| VI. | gwarancja |
| VI.1 | Minimum 60 miesięcy gwarancji, czas reakcji serwisu z gwarantowanym czasem reakcji nie przekraczający 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 5 dni roboczych. | Należy podać: gwarancja ……………………………...……miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 2 - SERWER A DO OBUDOWY KASETOWEJ (CHASSIS)  - 1 SZT.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
|  | Serwer na potrzeby produkcyjnego środowiska obsługującego bazę danych Oracle w wersji 11.2.0.x | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
|  | Zainstalowane dwa procesory 10-rdzeniowe dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Komputer musi osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 wynik minimum: Komponent Wartość SPECint_rate_base2006 Results 810 Dla oferowanej konfiguracji serwera z procesorami wymagane dostarczenie pełnego protokołu z testów SPEC poświadczonego przez producenta serwera lub wymagana obecność wpisu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. SPECint_rate_base2006 Results ……………...….. W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate_base2006 http://www.spec.org/ dla zaproponowanych procesorów serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
|  | Wyposażony w minimum 128 GB DDR3 1866 MHz w trybie pełnej wydajności, tj. pracującej z taktowaniem 1866 MHz w dostarczonej konfiguracji. | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | zgodność sprzętowa - hcl list |
|  | Serwer musi znaleźć się na liście sprzętowej zgodności dla systemu operacyjnego Oracle Linux 6.5: http://linux.oracle.com/pls/apex/f?p=117:1:618041875409355 | W celu potwierdzenia zgodności należy załączyć wydruk dla zaproponowanego serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | pozostałe cechy |
|  | Opisane w tabeli 6 – część wspólna serwerów kasetowych | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 3 - SERWER  B DO OBUDOWY KASETOWEJ (CHASSIS) - 1 SZT.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
|  | Serwer na potrzeby produkcyjnego środowiska obsługującego bazę danych Oracle w wersji 11.2.0.x | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
|  | Zainstalowany jeden procesor 10-rdzeniowy dedykowany do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Komputer musi osiągać w teście z dwoma takimi procesorami wydajności SPEC CPU2006 łączny wynik minimum: Komponent wartość SPECint_rate_base2006 Results 810 Dla oferowanej konfiguracji serwera z procesorami wymagane dostarczenie pełnego protokołu z testów SPEC poświadczonego przez producenta serwera lub wymagana obecność wpisu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. SPECint_rate_base2006 Results ……………...…… W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate_base2006 http://www.spec.org/ dla zaproponowanego procesora serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
|  | Wyposażony w minimum 128 GB DDR3 1866 MHz w trybie pełnej wydajności, tj. pracującej z taktowaniem 1866 MHz w dostarczonej konfiguracji. | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | zgodność sprzętowa - hcl list |
|  | Serwer musi znaleźć się na liście sprzętowej zgodności dla systemu operacyjnego Oracle Linux 6.5: http://linux.oracle.com/pls/apex/f?p=117:1:618041875409355 | W celu potwierdzenia zgodności należy załączyć wydruk dla zaproponowanego serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | pozostałe cechy |
|  | Opisane w tabeli 6 – część wspólna serwerów kasetowych | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 4 - SERWERY C DO OBUDOWY KASETOWEJ (CHASSIS) - 3 SZT.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
|  | Serwery na potrzeby środowiska produkcyjnego, testowego i developerskiego obsługującego system VMware vSphere 5. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
|  | Zainstalowane dwa procesory 10-rdzeniowe dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Komputer musi osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 łączny wynik minimum: Komponent wartość SPECint_rate_base2006 Results 716 Dla oferowanej konfiguracji serwera z procesorami wymagane dostarczenie pełnego protokołu z testów SPEC poświadczonego przez producenta serwera lub wymagana obecność wpisu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. SPECint_rate_base 2006 Results ……………...…… W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate_base2006 http://www.spec.org/ dla zaproponowanych procesorów serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
|  | Wyposażony w minimum 256 GB DDR3 1866 MHz w trybie pełnej wydajności. | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | zgodność sprzętowa - hcl list |
|  | Serwer musi znaleźć się na liście sprzętowej zgodności dla systemu operacyjnego VMware ESXi 5.5: http://www.vmware.com/go/hcl | W celu potwierdzenia zgodności należy załączyć wydruk dla zaproponowanego serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | pozostałe cechy |
|  | Opisane w tabeli 6 – część wspólna serwerów kasetowych | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 5 - SERWERY D DO OBUDOWY KASETOWEJ (CHASSIS) - 3 SZT.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
|  | Serwery pełniące rolę fizycznych maszyn zapasowych pracujących w środowisku wirtualnym VMware vSphere 5 pod kontrolą vCenter, w celu utrzymania wysokiej dostępności środowiska produkcyjnego. Dzięki funkcjonalności środowiska wirtualnego mają również zapewnić skalowalność dla obsługi procesów zaimplementowanych w modułach: kadry i płace, finanse i księgowość, budżetowanie i kontroling, zarządzanie finansowe projektami, obejmujących w pełnym zakresie obsługę użytkowników w poszczególnych jednostkach Uczelni. | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | WYDAJNOŚĆ OBLICZENIOWA |
|  | Zainstalowane dwa procesory co najmniej 6-rdzeniowe dedykowane do pracy w serwerach lub komputerach obliczeniowych. Komputer musi osiągać w teście wydajności SPEC CPU2006 łączny wynik minimum: Komponent Wartość SPECint_rate_base2006 Results 481 Dla oferowanej konfiguracji serwera z procesorami wymagane dostarczenie pełnego protokołu z testów SPEC poświadczonego przez producenta serwera lub wymagana obecność wpisu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org. | Należy podać: producent……………………………………………………... oznaczenie……………………………………..…………..…. SPECint_rate_base2006 Results ……………......… W celu potwierdzenia wydajności należy załączyć wydruk wyniku testu SPECint_rate_base2006 http://www.spec.org/ dla zaproponowanych procesorów serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. |
| III. | pamięć operacyjna |
|  | Wyposażony w minimum 144 GB DDR3 1600 MHz w trybie pełnej wydajności, tj. pracującej z taktowaniem 1600 MHz w dostarczonej konfiguracji. | należy podać: wielkość pamięci………………………….GB Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | zgodność sprzętowa - hcl list |
|  | Serwer musi znaleźć się na liście sprzętowej zgodności dla systemu operacyjnego VMware ESXi 5.5: http://www.vmware.com/go/hcl | W celu potwierdzenia zgodności należy załączyć wydruk dla zaproponowanego serwera. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | pozostałe cechy |
|  | Opisane w tabeli 6 – część wspólna serwerów kasetowych | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 6  - CZĘŚĆ WSPÓLNA SERWERÓW KASETOWYCH

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) DOTYCZY SERWERÓW A,B,C,D | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | PAMIĘĆ OPERACYJNA - MOŻLIWOŚCI |
|  | Obsługa minimum 512 GB pamięci operacyjnej typu DDR3 (min. 16 złącz pamięci RAM). Pamięci muszę obsługiwać technologię kontroli sprzętowych błędów mająca na celu zapewnienie integralności i niezawodności transmitowanych danych i pozwalającą na zaawansowane wykrywanie, korekcję występujących błędów i zabezpieczenie przed awarią pojedynczego układu pamięci. | należy podać: nazwę technologii kontroli sprzętowych błędów pamięci:………………………………………………………….. Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| II. | wyposażenie, możliwości |
|  | Obsługa minimum dwóch procesorów dwunastordzeniowych (za wyjątkiem SERWERA B) Wyposażony w zintegrowany kontroler RAID 0/1. Dwa złącza dla kart nakładkowych FC/Ethernet 10Gbit/IB typu mezzanine PCI Express gen. 3.0 x8. Wsparcie dla TPM 1.2 (możliwość integracji). Zainstalowany dedykowany moduł pamięci do obsługi wirtualizatora o pojemności co najmniej 8GB. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| III. | interfejsy sieciowe |
|  | Minimum 2 interfejsy LAN typu 10 Gbit/s ze wsparciem technologii FCoE, umożliwiające podział każdego z interfejsów 10Gbit/s na minimum 4 logiczne interfejsy, każdy z odrębnym adresem MAC, wszystkie interfejsy muszą być dostępne równocześnie dla systemu operacyjnego/wirtualizatora. Dedykowany interfejs serwisowy typu LAN 1Gbit/s do obsługi i konfiguracji sprzętowej karty zarządzającej. Minimum 2 interfejsy FC 8Gbit podłączone poprzez backplane do switchy zainstalowanych w obudowie (chassis); wymagane wsparcie dla tzw. SAN boot. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | obudowa |
|  | Obudowa kasetowa umożliwiająca zainstalowanie w obudowie opisanej w tabeli 1 pkt. II.1 i umożliwiająca: możliwość instalacji jednego dysku SSD w obudowie serwera. wizualną identyfikację serwera w obudowie. wizualną sygnalizacja stanów: pracy, usterki, aktywności połączeń LAN. co najmniej jedno wolne złącze kompatybilne ze standardem USB 2.0, dostępne na zewnątrz serwera po instalacji w obudowie serwerów kasetowych (chassis). | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | ZARZĄDZANIE |
|  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp do konsoli zarządzającej poprzez protokół SSH oraz przez przeglądarkę Web z wykorzystaniem protokołu SSL. Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (funkcjonalność cyfrowego KVM). Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| VI. | gwarancja |
|  | Minimum 60 miesięcy gwarancji, czas reakcji serwisu z gwarantowanym czasem reakcji nie przekraczający 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 5 dni roboczych. | Należy podać: gwarancja …………………………………...……miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 7 - PRZEMYSŁOWA SZAFA SERWEROWA – 1 SZT.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Szafa serwerowa na montaż sprzętu z tabel 1-6 | Należy podać: Producent……………………………… Model……………………………………… |
| II. | cechy fizyczne |
| II.1 | Przemysłowa szafa montażowa do montażu urządzeń z tabel 1-6 o głębokości oraz wysokości dostosowanej do zaoferowanej infrastruktury. Po zainstalowaniu i podłączeniu infrastruktury szafa musi się zamknąć w taki sposób aby zostały zachowane minimalne promienie gięcia dla kabli sygnałowych i zasilających oraz zapas przestrzenie na podłączenie kluczy licencyjnych USB do serwerów kasetowych. Szafa musi być wyposażona w minimum 3 moduły dystrybucji zasilania z odpowiednią ilością gniazd do połączenia oferowanych urządzeń. Każdy z modułów musi być wyposażony w kabel zasilający zakończony wtyczką dopasowaną do istniejącej instalacji elektrycznej Zamawiającego. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| II.2 | Komplet elementów montażowych do montażu obudowy serwerów kasetowych oraz wszystkich fizycznych komponentów infrastruktury takich jak: śruby, złączki, uchwyty mocujące, szyny, profile itp. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| III. | gwarancja |
| III.1 | Minimum 60 miesięcy gwarancji, czas reakcji serwisu z gwarantowanym czasem reakcji nie przekraczający 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Maksymalny czas naprawy nie przekraczający 5 dni roboczych. | Należy podać: gwarancja …………………………………...……miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

TABELA 8 – Oprogramowanie wraz z licencjami do wirtualizacji serwerów wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego producenta przez okres 60 miesięcy – 1 komplet.

| Lp. | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)* |
| --- | --- | --- |
| I. | Zastosowanie |
| I.1 | Środowiska wirtualne wykorzystane będą na potrzeby wdrażanego* systemu informatycznego w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)". W oparciu o środowisko wirtualizacyjne wytworzone zostaną następujące zasoby: Serwer aplikacyjno terminalowy TETA Constellation, TETA BI produkcja Serwer aplikacyjno terminalowy TETA Constellation, TETA BI produkcja Serwer aplikacyjno terminalowy TETA Constellation, TETA BI produkcja Serwer aplikacyjno terminalowy TETA Constellation, TETA BI produkcja Serwer aplikacyjno terminalowy TETA C onstellation, TETA BI test/develop Serwer MS SQL Server (hurtowania danych, OLAP) produkcja Serwer MS SQL Server (hurtowania danych, OLAP) test/develop Serwer aplikacyjny TIS, WEB BI, TETA Galactica – IIS produkcja Serwer aplikacyjny TIS, WEB BI,TETA Galactica - IIS test/develop Zamawiający informuje, że wykonawca Zintegrowanego Systemu Informatycznego po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej w wymaganiach technicznych przewiduje tworzenie serwerów aplikacyjnych w oparciu o środowisko wirtualizacyjne VMvare vSphere ver. 5. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego nr A120-211-205/13/PJ**. Zamawiający dopuści każde rozwiązanie do tworzenia i zarządzania serwerami wirtualnymi pod warunkiem kompatybilności z wymaganiami wykonawcy. * http://model.ug.edu.pl/ ** http://arch.ug.edu.pl/pl/zamowienia/?id_kom=12397 |
| II. | oprogramowanie wraz z licencjami do wirtualizacji serwerów |
| II.1 | Licencje na oprogramowanie serwerowe do wirtualizacji maszyn o funkcjonalnościach: Licencje dające prawo do instalacji: na minimum 6 serwerach fizycznych, obsługujące co najmniej 2 wielordzeniowe procesory fizyczne na każdym serwerze kasetowym bez ograniczenia na liczbę rdzeni procesora fizycznego, umożliwiające przypisanie co najmniej 8 procesorów do każdej maszyny wirtualnej wykreowanej w tym oprogramowaniu w miarę dostępnych zasobów serwera fizycznego, licencje na oprogramowanie powinny zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym, Tworzenie środowisk maszyn wirtualnych dla systemów typu: serwer i desktop. Możliwość tworzenia klastrów maszyn wirtualnych wraz z zarządzaniem nimi. Możliwość przenoszenia uruchomionych maszyn wirtualnych pomiędzy pulami zasobów, tj. w obrębie macierzy bez ich wyłączania. Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Rozwiązanie nie powinno być zależne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie powinno umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji różnych systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym w tym samym czasie. Wśród wspieranych systemów muszą znaleźć się: Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012 R2Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, systemy typu UNIX/Linux co najmniej dystrybucje: Debian, FreeBSD, Ubuntu 10.10, Oracle Linux, RHEL 5, RHEL 6. Zakupiona licencja musi gwarantować bezpłatną opiekę i wsparcie producenta oraz aktualizację i wymianę na nowe wydania oprogramowania przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty zakupu. Licencja na oprogramowanie centralnie zarządzające środowiskami wirtualnymi. Licencja ma dać prawo do instalacji konsoli do zarządzania zamawianym środowiskiem wirtualnym przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty zakupu. Licencjonowane oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi LDAP i Microsoft Active Directory wykorzystywanymi w środowisku informatycznym Zamawiającego. | Należy podać: producent……………………………………….…..……………… nazwa licencji do wirtualizacji………………………..…… liczba licencji……………………………………………….……… Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* Należy podać: Bezpłatna opieka i wsparcie producenta …………………………………...…………miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* nazwa licencji konsoli zarządzającej środowiskiem wirtualnym………………………………………………………….. Należy podać: Bezpłatna opieka i wsparcie producenta …………………………………...…………miesięcy Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |
| III. | usługa instalacyjna. |
| III.1 | Kompletacja infrastruktury. Montaż fizyczny wszystkich elementów w szafie przemysłowej. Montaż fizyczny całości okablowania niezbędnego do pracy infrastruktury m.in.: zasilanie, okablowanie miedziane oraz okablowanie światłowodowe dostarczone przez wykonawcę. Należy przewidzieć, że długości kabli przyłączeniowych do istniejącej infrastruktury zamawiającego będą nie dłuższe niż 10 metrów dla każdego z medium. Ustalenie docelowej konfiguracji infrastruktury z Zamawiającym. Podłączenie architektury I/O do istniejącej infrastruktury sprzętowej Zamawiającego na podstawie ustaleń. Uruchomienie infrastruktury. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| IV. | usługa wdrożeniowa |
| IV.1 | Aktualizacja oprogramowania w dostarczonych urządzeniach do wersji uzgodnionej z zamawiającym w trakcie wdrożenia. Instalacja dostarczonego oprogramowania i jego aktualizacja do najnowszej wersji zalecanej przez producenta. Zestawienie połączeń fizycznych i logicznych pomiędzy przełącznikami Zamawiającego a dostarczoną infrastrukturą. Przeszkolenie dwóch administratorów w wymiarze 8h w zakresie uruchomienia dostarczonej infrastruktury. | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| V. | testy, dokumentacja |
| V.1 | Testowanie infrastruktury wg. następującego scenariusza: Odłączenie jednego z trzech (dowolnie wybranego) źródeł zasilania nie może mieć wpływu na działanie infrastruktury. Odłączenie jednego z kanałów transmisyjnych nie może powodować zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury. Wykonanie dokumentacji powykonawczej | Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia* |
| VI. | Usługa szkolenia administratora (dwóch pracowników) |
| VI.1 | Przeszkolenie dwóch administratorów w wymiarze 8h w zakresie zarządzania dostarczoną infrastrukturą. | Należy zaznaczyć: spełnia / nie spełnia* |

*UWAGA:

W kolumnie „Parametry techniczne sprzętu oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego sprzętu)” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego sprzętu, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi (zaznaczyć właściwe).

Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia)” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, więc zaznaczenie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp).

............................................ dnia ..................

Miejscowość i data

# Text boxes

……………………………………………………………………….

Podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy